## Sheet1
Temperatura de entrada | Temperatura de salida
22.5 | 51
25 | 50
27.5 | 51
30 | 52
32.5 | 52.5
35 | 53.5
37.5 | 54.5
40 | 55.5
42.5 | 57.5
45 | 60
47.5 | 62.5
50 | 65
52.5 | 67
55 | 69
57.5 | 71
60 | 73
Especificaciones Ambientales de equipamiento para Enfriadores de Aire
|  |  |  | Producto en operación |  |  |  | Apagado del producto
|  |  | Clase | Temperatura de Bulbo Seco, °C | Rango de Humedad sin Condensamiento | Máximo Punto de Rocío (PR), °C | Máxima Elevación,m | Maxima Tasa de Cambio °C/h | Temperatura Bulbo Seco, °C | HR % | Máximo Punto de Rocío (PR), °C
Recomendado (confiable para todas las clases)
|  |  | A1 a A4 | 18 a 27 | PR 5,5 °C a 60 % HR y PR 15 °C
Permitible
|  |  | A1 | 15 a 32 | 20% a 80% HR | 17 | 3050 | 5/20 | 5 a 45 | 8 a 80 | 27
|  |  | A2 | 10 a 35 | 20% a 80% HR | 21 | 3050 | 5/20 | 5 a 45 | 8 a 80 | 27
|  |  | A3 | 5 a 40 | PR -12°C y 8% HR a 85 % | 24 | 3050 | 5/20 | 5 a 45 | 8 a 80 | 27
|  |  | A4 | 5 a 45 | PR -12°C y 8% HR a 90%HR | 24 | 3050 | 5/20 | 5 a 45 | 8 a 80 | 27
|  |  | B | 5 a 35 | 8% a 80% HR | 28 | 3050 | N/A | 5 a 45 | 8 a 80 | 29
|  |  | C | 5 a 40 | 8% a 80% HR | 28 | 3050 | N/A | 5 a 45 | 8 a 80 | 29
0
|  |  | Especificaciones y clase | Mínima altura | Máxima altura | Reducción Unidades Métricas | Reducción (Unidades I-P)
|  |  | ASHRAE-Clase A1 | NA | 3050 m (10000 ft) | 1°C/300m sobre 950 m | 1,8°F/984ft sobre 3117 ft
|  |  | ASHRAE-Clase A2 | NA | 3050 m (10000 ft) | 1°C/300m sobre 950 m | 1,8°F/984ft sobre 3117 ft
|  |  | ASHRAE-Clase A3 | NA | 3050 m (10000 ft) | 1°C/175m sobre 950 m | 1,8°F/574ft sobre 3117 ft
|  |  | ASHRAE -Clase A4 | NA | 3960 m (10000 ft) | 1°C/125m sobre 950 m | 1,8°F/410ft sobre 3117 ft
Temepratura bulbo seco | Límites promedio
15 | 0.72
17.5 | 0.87
20 | 1
22.5 | 1.13
25 | 1.24
27.5 | 1.34
30 | 1.42
32.5 | 1.48
35 | 1.55
37.5 | 1.61
40 | 1.66
42.5 | 1.71
45 | 1.76
Servidor | 1.2
Ideal | 1.2
No ideal | 1.87
Temp Ambiente | Class A2
15 | 1 | 1
24 | 1.015 | 1
25 | 1.027 | 1
27 | 1.04 | 1.01
30 | 1.075 | 1.03
35 | 1.2 | 1.06
Temp Ambiente | Class A3
15 | 1 | 1
25 | 1.022 | 1
27.5 | 1.03 | 1
32 | 1.05 | 1.02
35 | 1.1 | 1.035
40 | 1.2 | 1.07